
项目要求                     
录音实验室设计图
[image: image1.png]BAEES RAEES

7;1%5 - - -§iﬁl\ TR A5E - yag
p—
| F1d
z 2 srm
- B % - B
E3E 2| |E| wux
& — ERREH
( "
I CRmEAD o BREW
REM3 12
— - -
EARES  RE
£ B Damn
e s 1 s s s
o oo oo B o Seee
=0 -





录音实验室装修要求：

1. 拆除原走廊墙体，在房间增加一道实体隔音墙，要求与房间上梁对齐，墙体厚度与房间上梁厚度一致，需达到隔声要求，可适当加厚。
2.原内墙须用砖作密封、吸音处理。

3.隔音门共有四道，分别为入口门、隔音门1、隔音门2、隔音门3。其中入口门外为防盗门，内为软包隔音门；隔音门1为新增双层软包隔音门；隔音门2为新增双层软包隔音门，隔音门3原有一扇门拆除，增加双层软包隔音门。
4.原阁楼的入口需要封上。
5.房间内天窗需要封上，并作防漏雨处理。
6.录音室与控制室的隔墙厚度要符合声学要求，隔声大于45db。
7.录音室和操作间需用实体墙隔开，中间建监控窗，监控窗采用三层8mm的钢化玻璃，中间玻璃20度角斜放。
8.电源插头共需15个，具体位置见图，电路铺设与负荷要符合国家安全标准。
9.录音室、控制室与等候间新增空调3台，功率要求：控制室两匹（壁挂），录音室五匹（柜机要求为超静音），等候间为2匹（壁挂）（空调采购不在本项目内）。
10.四楼门口增加防雨棚。
11.控制室和录音间地面需要先铺一层隔音棉，然后加上强化木地板并配置吸音地毯（地毯要求为可移动块状）。
12.阁楼内部要求粉刷，地面安装强化木地板。

13.顶部照明采用无声三基色灯。
14.录音室和控制室墙体加10-15 cm距离的钢制有弹性龙骨，内填吸声材料（可用吸音棉），外钉石膏板，石膏板上再加矿棉吸声板。
15.录音室顶部原为拱形顶，改为平面顶吸音处理。

16.录音室内部四个墙角用吸音棉做倾斜处理，防止产生驻波。
17.在录音室与控制室的隔墙两面安装接线盒。
18.外墙窗户密封改造，要保持原建筑的外观和风格，从室内改造，外部窗户做不透明处理，内部用砖密封，在外窗户处增加2个换气窗，录音间1个，控制室1个，换气窗为推拉式并作密封处理。
19.等候间内新增三排座椅，宽度0.8米*9，共计9个。
20.录音室的通风采用双层隔音玻璃的0.6*0.6的隔声通风窗。

PAGE  
1

