灭火器维修、检测、换装技术要求和参数

一、技术参数

	序号
	品目名称
	技术要求
	数量

	1
	2KG干粉灭火器检测、维修、换装
	规格为：干粉灭火器2KG
参数：
（1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）；
（2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; 
（3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪；
（4）水压试验压力为：2.1Mpa; 
（5）使用温度为：–20℃—﹢50℃;
（6）电绝缘性为：5KV。
	约350只
分布于两校区各楼宇

	2
	3KG干粉灭火器检测、维修、换装
	规格为：干粉灭火器3KG
参数：
（1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）；
（2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; 
（3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪；
（4）水压试验压力为：2.1Mpa; 
（5）使用温度为：–20℃—﹢50℃;
（6）电绝缘性为：5KV。
	约500只
分布于两校区各楼宇

	3
	4KG干粉灭火器检测、维修、换装
	规格为：干粉灭火器4KG
参数：
（1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）；
（2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; 
（3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪；
（4）水压试验压力为：2.1Mpa; 
（5）使用温度为：–20℃—﹢50℃;
（6）电绝缘性为：5KV。
	约350只
分布于两校区各楼宇

	4
	5KG干粉灭火器检测、维修、换装
	规格为：干粉灭火器5KG
参数：
（1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）；
（2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; 
（3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪；
（4）水压试验压力为：2.1Mpa; 
（5）使用温度为：–20℃—﹢50℃;
（6）电绝缘性为：5KV。
	约500只
分布于两校区各楼宇

	5
	新购5KG干粉灭火器
	规格为：干粉灭火器5KG
参数：
（1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）；
（2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; 
（3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪；
（4）水压试验压力为：2.1Mpa; 
（5）使用温度为：–20℃—﹢50℃;
（6）电绝缘性为：5KV。
	100只
两校区新建实验室、机房

	6
	新购3KG干粉灭火器
	规格为：干粉灭火器3KG
参数：
（1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）；
（2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; 
（3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪；
（4）水压试验压力为：2.1Mpa; 
（5）使用温度为：–20℃—﹢50℃;
（6）电绝缘性为：5KV。
	100只
分布于两校区各楼宇

	7
	新购2KG干粉灭火器
	规格为：干粉灭火器2KG
参数：
（1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）；
（2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; 
（3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪；
（4）水压试验压力为：2.1Mpa; 
（5）使用温度为：–20℃—﹢50℃;
（6）电绝缘性为：5KV。
	100只
两校区新建实验室、机房

	备注
	以上灭火器换药、检测、维修的数量为参考量，最终以实际发生数为准。


要求

本次灭火器收集、分放由厂家负责；

报价含免费维修检测费用；

按国家规定需强制报废的瓶体由厂家负责收回处理，按回收价从总费用中扣除；

换药后的灭火器须重新张贴标签，并加盖厂家公章；

保证正常使用两年，若发生火情不能使用，根据火情造成的损失情况，中标商承担全额赔偿责任;

6、公示期内提供资质证书原件供校方核查。

